表十六、地下儲槽系統土壤氣體監測法測漏管檢測紀錄表
        申報月份： 年 月
事業名稱/站名：	儲槽數量：	油品種類：□92 □95 □98 □高柴 □其他：	測漏管總數：
測漏管 / 編號	管蓋是 / 否正常	初檢測		基本功能檢測					透氣性檢測		抽氣檢測				備註
		測爆器 / (%LEL)	PID/FID / (ppmV)	有無 / 浮油	測漏管 / 深度 / (cm)	積水 / 深度 / (cm)	有效 / 深度 / (cm)	是否 / 淤積	壓力 / (mmHg)	是否 / 阻塞	測爆器 / (%LEL)	PID/FID / (ppmV)	警戒值
													%LEL	ppmV
1	□是□否			□有□無				□是□否		□是□否			25	500
2	□是□否			□有□無				□是□否		□是□否			25	500
3	□是□否			□有□無				□是□否		□是□否			25	500
4	□是□否			□有□無				□是□否		□是□否			25	500
5	□是□否			□有□無				□是□否		□是□否			25	500
6	□是□否			□有□無				□是□否		□是□否			25	500
7	□是□否			□有□無				□是□否		□是□否			25	500
8	□是□否			□有□無				□是□否		□是□否			25	500
9	□是□否			□有□無				□是□否		□是□否			25	500
10	□是□否			□有□無				□是□否		□是□否			25	500
11	□是□否			□有□無				□是□否		□是□否			25	500
12	□是□否			□有□無				□是□否		□是□否			25	500
1.深度量測為以地表面往下量測值為準。有效深度係指地表面往下量測至地下水位面之距離。積水深度為測漏管深度-有效深度。 / 2.當有效深度(測漏管深度-積水深度) <50cm 或透氣度(透氣真空度) >500mmHg 者(地下水位距地表2公尺地區之判斷標準為150mmHg)，請注意測漏管已不符監測功能 / 3.依據「加油站防止污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法」第11條第2項之規定，地下水最高水位距地表2公尺以內者，不得採用土壤氣體監測法。 / 4.抽氣檢測超過警戒值者，請向地方環保主管機關通報。 / 5.本紀錄請妥善保存五年，以備查核。 / 6.本表不足使用時，請自行影印。								測爆器設備廠牌型號： 序號： 校正：□正常 / PID/FID設備廠牌型號： 序號： 校正：□正常

檢測人員： 事業代表人：
(蓋機構印鑑) (蓋機構印鑑) 日期： 年 月 日
證書號碼：