表十六、地下儲槽系統土壤氣體監測法測漏管檢測紀錄表

                                                   申報月份：  年   月
事業名稱/站名：                  
儲槽數量：      
    油品種類：□92 □95 □98 □高柴 □其他：
      測漏管總數：        
	測漏管

編號
	管蓋是

否正常
	初檢測
	基本功能檢測
	透氣性檢測
	抽氣檢測
	備註

	
	
	測爆器

(%LEL)
	PID/FID

(ppmV)
	有無

浮油
	測漏管

深度
(cm)
	積水

深度

(cm)
	有效

深度

(cm)
	是否

淤積
	壓力

(mmHg)
	是否

阻塞
	測爆器

(%LEL)
	PID/FID

(ppmV)
	警戒值
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	%LEL
	ppmV
	

	1
	□是□否
	
	
	□有□無
	
	
	
	□是□否
	
	□是□否
	
	
	25
	500
	

	2
	□是□否
	
	
	□有□無
	
	
	
	□是□否
	
	□是□否
	
	
	25
	500
	

	3
	□是□否
	
	
	□有□無
	
	
	
	□是□否
	
	□是□否
	
	
	25
	500
	

	4
	□是□否
	
	
	□有□無
	
	
	
	□是□否
	
	□是□否
	
	
	25
	500
	

	5
	□是□否
	
	
	□有□無
	
	
	
	□是□否
	
	□是□否
	
	
	25
	500
	

	6
	□是□否
	
	
	□有□無
	
	
	
	□是□否
	
	□是□否
	
	
	25
	500
	

	7
	□是□否
	
	
	□有□無
	
	
	
	□是□否
	
	□是□否
	
	
	25
	500
	

	8
	□是□否
	
	
	□有□無
	
	
	
	□是□否
	
	□是□否
	
	
	25
	500
	

	9
	□是□否
	
	
	□有□無
	
	
	
	□是□否
	
	□是□否
	
	
	25
	500
	

	10
	□是□否
	
	
	□有□無
	
	
	
	□是□否
	
	□是□否
	
	
	25
	500
	

	11
	□是□否
	
	
	□有□無
	
	
	
	□是□否
	
	□是□否
	
	
	25
	500
	

	12
	□是□否
	
	
	□有□無
	
	
	
	□是□否
	
	□是□否
	
	
	25
	500
	

	1.深度量測為以地表面往下量測值為準。有效深度係指地表面往下量測至地下水位面之距離。積水深度為測漏管深度-有效深度。
2.當有效深度(測漏管深度-積水深度) <50cm 或透氣度(透氣真空度) >500mmHg 者(地下水位距地表(2公尺地區之判斷標準為150mmHg)，請注意測漏管已不符監測功能
3.依據「加油站防止污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法」第11條第2項之規定，地下水最高水位距地表2公尺以內者，不得採用土壤氣體監測法。
4.抽氣檢測超過警戒值者，請向地方環保主管機關通報。
5.本紀錄請妥善保存五年，以備查核。
6.本表不足使用時，請自行影印。
	測爆器設備廠牌型號：                   序號：        校正：□正常
PID/FID設備廠牌型號：                  序號：        校正：□正常


檢測人員：                               事業代表人：

(蓋機構印鑑)                                   (蓋機構印鑑)                                               日期：      年      月      日
證書號碼：
























































































































































































































PAGE  
1

