飲用水設備維護管理
管制對象：
（一）設有連續供水固定設備供公眾飲用之公私場所。
管制執行方式：
（一）是否依規建立「水質檢驗及維護紀錄表」，並縣掛於設備明顯處。
（二）是否依規定自行或委託專業機構每月維護一次飲用水設備。
（三）是否依規定至少每三個月委託中央主管機關認可之檢驗測定機構辦理一次水質檢驗。
（四）其檢驗測項伋頻率規定如下：
    1. 以自來水為水源者：經設備處理後水質，應每隔三個月檢測大腸桿菌群。
    2. 非以自來水為水源者：經設備處理後水質，應每隔三個月檢測大腸桿菌群；其水源應每隔三個月檢測硝酸鹽氮及砷。其水源之硝酸鹽氮及砷，連續一年檢驗結果符合飲用水水源水質標準時，自次年起改為每隔六個月檢測一次。
    3. 飲用水設備處理後之水質於飲水機或飲水檯等供人飲用之裝置，其出水溫度維持於攝氏九十度以上者，得免依前項辦理每隔三個月檢測大腸桿菌群。
    4. 水質檢驗之抽驗台數比例為八分之一，並採輪流且迴避前己完成之檢驗設備。